                             ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____________ на разъединители РГП СЭЩ®-35 кВ

	[image: image2.jpg]



	АО «Группа компаний «Электрощит»–ТМ Самара»
	Заказчик:

	
	Контакт-центр

тел. +7 846 2777444
	

	
	443048, г. Самара,

пос. Красная Глинка,

корпус заводоуправления "Электрощит"
	Место установки:

	
	
	

	
	
	№ заказа:


	Параметры
	Варианты исполнения
	

	Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение
	35 кВ / 40,5 кВ
	(

	Тип установки
	Горизонтальная
	(

	1 Тип разъединителя по количеству полюсов
	1-полюсный
	

	
	2-полюсный
	ведущий полюс слева
	

	
	
	ведущий полюс справа
	

	
	3-полюсный
	ведущий полюс слева
	

	
	
	ведущий полюс в центре
	

	
	
	ведущий полюс справа
	

	2 Межфазное расстояние*
	Стандартная поставка (1090 мм)
	

	
	По заказу, мм (1000, 1500, 2000)
	

	3 Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости
	630 А / 12,5 кА / 31,5 кА
	

	
	1000 А / 20 кА / 50 кА
	

	
	2000 А / 31,5 кА / 80 кА
	

	4 Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920
	Фарфоровая
	II* 
(С4-195-II УХЛ1;               2.6 см/кВ )
	

	
	
	IV 
(С4-195-IV-М УХЛ1;         3.1 см/кВ )
	

	
	Полимерная
	III 
(ОСК-12,5-35-Б-3 УХЛ1   2.9 см/кВ )
	

	5 Наличие и количество заземлителей
	Без ножей заземления
	

	
	2
	

	
	1а (заземлитель со стороны неподвижной колонки)
	

	
	1б (заземлитель со стороны поворотной колонки)
	

	6 Типы приводов
	Привод главных ножей
	Электродвигательный
	

	
	
	Ручной
	

	
	Привод заземляющих ножей
	Электродвигательный
	

	
	
	Ручной
	

	7 Тип ручного привода
	ПР-М СЭЩ®-16-90 УХЛ1  (электромагнитный блок-замок)
	

	
	Совмещенный ПР СЭЩ-(-А (механический блок-замок)
	

	
	Совмещенный ПР СЭЩ-(-Б (электромагнитный блок-замок)
	

	8 Тип электродвигательного привода
	ПД СЭЩ®-11-90

Напряжение питания двигателя: 400/230В переменное трехфазное.

Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления:  220 В постоянное.
	

	
	ПД СЭЩ®-21-90

Напряжение питания двигателя: 220 В постоянное/переменное однофазное.

Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления: 220 В постоянное.
	

	9 Наличие выносного блока управления (ВБУ)
	ДА (
	НЕТ  (


	10 Наличие общей рамы*
	ДА(стандарт) (
	НЕТ  (

	11 Кронштейн крепления приводов*
	ДА (
	НЕТ (

	12 Наличие защитного козырька*
	ДА (
	НЕТ (

	13 Соединительные валы от приводов до разъединителя*
	ДА (
	НЕТ (
(поставляются наконечники)

	14 Наличие опорной стойки*

	С опорной стойкой (
	Без опорной стойки (

	Высота стойки, D, мм

из ряда: 1900; 2100; 2500; 2700;

2900; 3000; 3350; 3700; 4000; 4450
	мм
	Высота от земли до плоскости установки разъединителя, С, мм
	мм

	Высота фундамента, В, мм: 
	
	

	
[image: image1.png]24

A-A e

m¥ ot

24

04

Dz






	15 Комплект ключей (магнитный и электромагнитный =220В)*
	ДА (
	НЕТ (

	16 Стандартный комплект запасных частей разъединителя*
	ДА (
	НЕТ (

	17 Количество разъединителей, шт.
	

	18 Дополнительные требования


	


* Не заполнять для разъединителей, предназначенных для КТПБ СЭЩ®-35.
	Дата: _______________________
	Подпись: _________________________


_1693054002.pdf


В В
DD


500


40
0


25
0


Ç32
4 отв.


Ç25
4 отв.


АА


А-А


=1
30


0


С


12
0










